Dobór rozsączania DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

| Projekt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015.09.14 Lotnisko Suwałki ZB5 (DRAINFIX TWIN) |  |  |  |
| Ulica |  |  |  |
| Miejscowość | 16400 Suwałki |  |  |
| Notatki |  |  |  |
| Opracował |  |  |  |
| Firma | HAURATON Polska Sp. z o.o. |  |  |
| Opracował | Tomasz Karczmarczyk |  |  |
| Ulica | Ostrowska 398 |  |  |
| Miejscowość | 61312 Poznań |  |  |
| telefon |  |  |  |
| telefax |  |  |  |
| tel. kom. | 601705616 |  |  |
| E-mail | tomasz.karczmarczyk@hauraton.com.pl |  |  |
| Powierzchnie nieprzepuszczalne |  |  |  |
| Typ nawierzchni; Wykończenie nawierzchni; AE;  m; AU. m 2; m 2. drogi, chodniki i place (poziome); asfalt, beton bez łączeń; 4500; 0,90; 4050. Całkowita powierzchnia nieprzepuszczalna AU; 4050. AE = Odwadniana powierzchnia częściowa m = Współczynnik spływu AU = AE * m. |
| Tabela danych deszczu |  |  |  |
| Wybrane dane deszczu |  | 172 | Częstotliwość pomiaru: 0,20 = Częstotliwość: 5 Lat |
| D; rD(n). min; l/(s*ha); mm/D. 15,00; 172,00; 15,50. |

Dobór zbiornika rozsączającego DRAINFIX TWIN w oparciu owytyczne DWA-A 138

| Projekt: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.09.11 Lotnisko Suwałki ZB5 (DRAINFIX TWIN) |  |  |  |  |  |
| Wejściowe dane projektu |  |  |  |  |  |
| Wariant instalacji: | 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypką żwirem, zawiera elementy TWIN 1/1 |  |  |  |  |
| Ilość elementów TWIN 1/1 w przekroju zbiornika rozsączającego | 6 | Sztuk |  |  |  |
| Wysokość gruntu ponad zbiornikiem rozsączającym | 0,30 | m |  |  |  |
| Wysokość wypełnienia żwirowego ponad elementami TWIN | 0,30 | m |  |  |  |
| Całkowita powierzchnia nieprzepuszczalna Au | 4050 | m2 |  |  |  |
| Współczynnik przepuszczalności gruntu | 0,0001 (1,00E-004) | m/s |  |  |  |
| Odpływ dławiony | 0,00 | l/s |  |  |  |
| Współczynnik gromadzenia wypełnienia żwirowego | 0,30 |  |  |  |  |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 1,20 |  |  |  |  |
| Dodatkowe dopływy do zbiornika | 0,00 | l/s |  |  |  |
| Wybrane dane natężenia deszczu | 172 |  | Częstotliwość pomiarut: 0,20 = Prawdopodobieństwo deszczu: 5 Lat |  |  |
| Dane techniczne - wynik doboru |  |  |  |  |  |
| Długość deszczu miarodajnego | 15 | min |  |  |  |
| Natężenie deszczu miarodajnego | 172 | l/(s*ha) |  |  |  |
| Długość modułu TWIN (zaokrąglona) | 20,61 | m |  |  |  |
| + Ścianki czołowe + obsypka | 20,99 | m |  |  |  |
| Długość wszystkich elementów | 23,36 | m |  |  |  |
| Pojemność zbiornika rozsączającego | 72,80 | m3 |  |  |  |
| Pojemność układu sedymentacyjnego | 13,11 | m3 |  |  |  |
| Pojemność na 1 mb zbiornika rozsączającego | 3,47 | m3 |  |  |  |
| Powierzchnia rozsączająca | 125,60 | m2 |  |  |  |
| Czas opróżniania zbiornika | 1,61 | h |  |  |  |
| Wykop (dł / szer / wys) | 23,96/6,38/1,93 | m | Objętość wykopu | 295,03 | m3 |
| Objętość materiału wypełniającego (żwiru) | 107,07 | m3 | Objętość materiału przekrywającego ponad strukturą rozsączającą | 136,86 | m3 |
| Ilość modułów TWIN 0 (Nr kat. 96600) | 36 | Sztuk | Ilość modułów TWIN 1 (Nr kat. 96500) | 180 | Sztuki |
| Ilość ścianek czołowych (Nr kat. 96530) | 20 | Sztuki | Całkowite zapotrzebowanie geowłókniny dla zbiornika rozsączającego | 504,0 | m2 |
| Ilość kołków łączących TWIN (Nr kat. 96520) | 108 | Opakowania po 4 szt. | Ilość klamr łączących TWIN (Nr kat. 96515) | 204 | Sztuki |
| Ilość studzienek wielofunkcyjnych TWIN (Nr kat. 96540) | 2 | Sztuki | Ilość nadstawek systemowych (h = 1 m) do studzienek wielofunkcyjnych TWIN (bez uwzględniania dodatkowych nadstawek betonowych) | 2 | Sztuki |
| + Ilość odcinków geowłókniny na bokach (Nr kat. 96130) | 44,0 | m2 | Rolka 400 m2 (Nr kat. 96120) | 1 | Sztuki |
|  |  |  | + Ilość odcinków geowłókniny na bokach (Nr kat. 96130) | 44,0 | m2 |
| Ilość odcinków geowłókniny na bokach | 15 |  | Długość odcinak geowłókniny | 13,63 | m |
| Ilość odcinków geowłókniny na ściankach czołowych | 8 |  | Długość odcinka geowłókniny | 2,16 | m |