Dobór rozsączania DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

| Projekt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015.09.14 Lotnisko Suwałki ZB8 (DRAINFIX TWIN) |  |  |  |
| Ulica |  |  |  |
| Miejscowość | 16400 Suwałki |  |  |
| Notatki |  |  |  |
| Opracował |  |  |  |
| Firma | HAURATON Polska Sp. z o.o. |  |  |
| Opracował | Tomasz Karczmarczyk |  |  |
| Ulica | Ostrowska 398 |  |  |
| Miejscowość | 61312 Poznań |  |  |
| telefon |  |  |  |
| telefax |  |  |  |
| tel. kom. | 601705616 |  |  |
| E-mail | tomasz.karczmarczyk@hauraton.com.pl |  |  |
| Powierzchnie nieprzepuszczalne |  |  |  |
| Typ nawierzchni; Wykończenie nawierzchni; AE;  m; AU. m 2; m 2. drogi, chodniki i place (poziome); asfalt, beton bez łączeń; 3825; 0,90; 3443. drogi, chodniki i place (poziome); asfalt, beton bez łączeń; 2557; 0,90; 2302. Całkowita powierzchnia nieprzepuszczalna AU; 5745. AE = Odwadniana powierzchnia częściowa m = Współczynnik spływu AU = AE * m. |
| Tabela danych deszczu |  |  |  |
| Wybrane dane deszczu |  | 172 | Częstotliwość pomiaru: 0,20 = Częstotliwość: 5 Lat |
| D; rD(n). min; l/(s*ha); mm/D. 15,00; 172,00; 15,50. |

Dobór zbiornika rozsączającego DRAINFIX TWIN w oparciu owytyczne DWA-A 138

| Projekt: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.09.14 Lotnisko Suwałki ZB8 (DRAINFIX TWIN) |  |  |  |  |  |
| Wejściowe dane projektu |  |  |  |  |  |
| Wariant instalacji: | 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypką żwirem, zawiera elementy TWIN 1/1 |  |  |  |  |
| Ilość elementów TWIN 1/1 w przekroju zbiornika rozsączającego | 9 | Sztuk |  |  |  |
| Wysokość gruntu ponad zbiornikiem rozsączającym | 0,30 | m |  |  |  |
| Wysokość wypełnienia żwirowego ponad elementami TWIN | 0,30 | m |  |  |  |
| Całkowita powierzchnia nieprzepuszczalna Au | 5745 | m2 |  |  |  |
| Współczynnik przepuszczalności gruntu | 0,0001 (1,00E-004) | m/s |  |  |  |
| Odpływ dławiony | 0,00 | l/s |  |  |  |
| Współczynnik gromadzenia wypełnienia żwirowego | 0,30 |  |  |  |  |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 1,20 |  |  |  |  |
| Dodatkowe dopływy do zbiornika | 0,00 | l/s |  |  |  |
| Wybrane dane natężenia deszczu | 172 |  | Częstotliwość pomiarut: 0,20 = Prawdopodobieństwo deszczu: 5 Lat |  |  |
| Dane techniczne - wynik doboru |  |  |  |  |  |
| Długość deszczu miarodajnego | 15 | min |  |  |  |
| Natężenie deszczu miarodajnego | 172 | l/(s*ha) |  |  |  |
| Długość modułu TWIN (zaokrąglona) | 18,32 | m |  |  |  |
| + Ścianki czołowe + obsypka | 18,70 | m |  |  |  |
| Długość wszystkich elementów | 21,07 | m |  |  |  |
| Pojemność zbiornika rozsączającego | 102,30 | m3 |  |  |  |
| Pojemność układu sedymentacyjnego | 12,10 | m3 |  |  |  |
| Pojemność na 1 mb zbiornika rozsączającego | 5,47 | m3 |  |  |  |
| Powierzchnia rozsączająca | 168,00 | m2 |  |  |  |
| Czas opróżniania zbiornika | 1,69 | h |  |  |  |
| Wykop (dł / szer / wys) | 21,67/9,38/1,93 | m | Objętość wykopu | 392,31 | m3 |
| Objętość materiału wypełniającego (żwiru) | 134,68 | m3 | Objętość materiału przekrywającego ponad strukturą rozsączającą | 187,31 | m3 |
| Ilość modułów TWIN 0 (Nr kat. 96600) | 32 | Sztuki | Ilość modułów TWIN 1 (Nr kat. 96500) | 256 | Sztuki |
| Ilość ścianek czołowych (Nr kat. 96530) | 32 | Sztuki | Całkowite zapotrzebowanie geowłókniny dla zbiornika rozsączającego | 608,0 | m2 |
| Ilość kołków łączących TWIN (Nr kat. 96520) | 144 | Opakowania po 4 szt. | Ilość klamr łączących TWIN (Nr kat. 96515) | 270 | Sztuki |
| + Ilość odcinków geowłókniny na bokach (Nr kat. 96130) | 164,0 | m2 | Rolka 400 m2 (Nr kat. 96120) | 1 | Sztuki |
| Ilość odcinków geowłókniny na bokach | 13 |  | Długość odcinak geowłókniny | 19,63 | m |
| Ilość odcinków geowłókniny na ściankach czołowych | 12 |  | Długość odcinka geowłókniny | 2,16 | m |