## Arkusz1
Nr sprawy: ZP.271.061.2016 |  |  |  | Załącznik nr 2
„Budowa oświetlenia ulicy 1KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska przy ulicy Jagiełły w Suwałkach”
Lp. | Numer CPV | Numer ST | Opis robót | Jed miary | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicy 1KD
1 | 45316100-6 | SST-E-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 16 |  | 0
2 |  | SST-E-02 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV | m3 | 75.84 |  | 0
3 |  | SST-E-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 16 |  | 0
4 |  | SST-E-02 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV | m3 | 75.84 |  | 0
5 |  | SST-E-02 | Układanie FeZn 25x3mm2 w rowach kablowych. | m | 287 |  | 0
6 |  | SST-E-02 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.2 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 287 |  | 0
7 |  | SST-E-02 | Układanie w wykopie rur ochronnych 110mm | m | 100 |  | 0
8 |  | SST-E-02 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w ziemi przykrycie folią kablową kolor niebieski | m | 187 |  | 0
9 |  | SST-E-02 | Układanie kabli typu YAKY 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 100 |  | 0
10 |  | SST-E-02 | Układanie kabli typu YAKY 4x35mm2 wciągany bezpośrednio do słupa | m | 28 |  | 0
11 |  | SST-E-02 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w ziemi-zapas kabla przed rurami, słupami szafami oświetleniowymi | m | 38 |  | 0
12 |  | SST-E-02 | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35mm2 montaż palczatki termokurczliwej | szt. | 16 |  | 0
13 |  | SST-E-02 | Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świdra mech. dla słupow elektroenergetycz. | m3 | 7.7 |  | 0
14 |  | SST-E-02 | Mechaniczne stawianie słupa oświetleniowego aluminiowego, dwuelementowego o wys. 10m kolor anodowany naturalny, na fundamencie, elastomer poliuretanowy, elementy złączne z wysięgnikiem pojedyńczym 1,5 metrowym, kąt 5 stopni | szt. | 7 |  | 0
15 |  | SST-E-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa ledowa typu 24 LED kl. II maksimum 40W, prąd 500mA, minimum 3700 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy, dwukomorowa. | szt. | 7 |  | 0
16 |  | SST-E-02 | Montaż w słupie tabliczek bezpiecznikowych izolowanych IZK. | szt. | 7 |  | 0
17 |  | SST-E-02 | Uziemienie słupa-analogia | szt. | 7 |  | 0
18 |  | SST-E-02 | Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie | szt. | 28 |  | 0
19 |  | SST-E-02 | Wciąganie przewodów 2xDY 2,5mm2 w słup lub rury osłonowe z udziałem podnośnika samochodowego | kpl. | 7 |  | 0
20 |  | SST-E-02 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski | szt. | 14 |  | 0
21 |  | SST-E-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 7 |  | 0
22 |  | SST-E-02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 7 |  | 0
23 |  | SST-E-02 | Pomiar natężenia oświetlenia | szt | 7 |  | 0
24 |  | SST-E-02 | Malowanie znaków na słupach 7cm | szt | 7 |  | 0
Budowa linii kablowej oświetlenia placu zabaw oraz doświetlenia boiska.
25 | 45316100-6 | SST-E-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 16 |  | 0
26 |  | SST-E-02 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV | m3 | 117.12 |  | 0
27 |  | SST-E-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 16 |  | 0
28 |  | SST-E-02 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV | m3 | 117.12 |  | 0
29 |  | SST-E-02 | Układanie FeZn 25x3mm2 w rowach kablowych. | m | 416 |  | 0
30 |  | SST-E-02 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m (Krotność= 2) | m | 416 |  | 0
31 |  | SST-E-02 | Układanie w wykopie rur ochronnych 110mm | m | 100 |  | 0
32 |  | SST-E-02 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w ziemi przykrycie folią kablową kolor niebieski | m | 316 |  | 0
33 |  | SST-E-02 | Układanie kabli typu YAKY 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 100 |  | 0
34 |  | SST-E-02 | Układanie kabli typu YAKY 4x35mm2 wciągany bezpośrednio do słupa | m | 32 |  | 0
35 |  | SST-E-02 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w ziemi-zapas kabla przed rurami, słupami szafami oświetleniowymi | m | 39 |  | 0
36 |  | SST-E-02 | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35mm2, montaż palczatki termokurczliwej | szt. | 18 |  | 0
37 |  | SST-E-02 | Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świdra mech. dla słupow elektroenergetycz. | m3 | 8.8 |  | 0
38 |  | SST-E-02 | Mechaniczne stawianie słupa oświetleniowego aluminiowego, dwuelementowego o wys. 10m kolor anodowany naturalny, na fundamencie, elastomer poliuretanowy, elementy złączne z wysięgnikiem pojedyńczym 1,5 metrowym, kąt 5 stopni | szt. | 4 |  | 0
39 |  | SST-E-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa ledowa typu 40 LED kl. II maksimum 90W, prąd 700mA, minimum 9700 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy, dwukomorowa. | szt. | 4 |  | 0
40 |  |  | Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego, słup aluminiowy prosty 4m anodowany kolor naturalny zabezpieczony elastomerem. | kpl. | 4 |  | 0
41 |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa ledowa typu 32 LED kl. II moc maksimum 36W, prąd 350mA, minimum 3000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy, dwukomorowa. | szt. | 4 |  | 0
42 |  | SST-E-02 | Montaż w słupie tabliczek bezpiecznikowych izolowanych IZK. | szt. | 8 |  | 0
43 |  | SST-E-02 | Uziemienie słupa-analogia | szt. | 8 |  | 0
44 |  | SST-E-02 | Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie | szt. | 32 |  | 0
45 |  | SST-E-02 | Wciąganie przewodów 2xDY 2,5mm2 w słup lub rury osłonowe z udziałem podnośnika samochodowego | kpl. | 8 |  | 0
46 |  | SST-E-02 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski | szt. | 16 |  | 0
47 |  | SST-E-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 8 |  | 0
48 |  | SST-E-02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 8 |  | 0
49 |  | SST-E-02 | Pomiar natężenia oświetlenia | szt | 8 |  | 0
50 |  | SST-E-02 | Malowanie znaków na słupach 7cm | szt | 8 |  | 0
Obsługa budowy
51 | 45316100-6 | SST-E-02 | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  | 0
[6 empty] | Netto | 0
[6 empty] | Vat | 0
[6 empty] | Brutto | 0