                                                                                                    Suwałki, dnia 24.05. 2016 r
Pan Naczelnik

Jerzy Gałązka

Wydział Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

U.M. w Suwałkach

osgko@um.suwalki.pl

TWIK.  4103-3/3/16







        

 PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, o jakości wody dostarczanej mieszkańcom Suwałk.
1. Jakość wody
a. Badania fizykochemiczne wody z dnia, 04. 05. 2016 r.

	Lp.
	Oznaczenie
	Jednostka
	Miejsce pobrania próbki
	Najwyższa dopuszczalna
wartość (lub kryterium) określonym  w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989)


	
	
	
	Hydrofornia - stacja pomp
ul. Sikorskiego 14
	

	1
	Mętność 
	NTU
	mniej niż 0,50
	1 NTU

	2
	Barwa 
	mg/l Pt
	mniej niż 5,0
	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 

	3
	Zapach (N)
	-
	brak zapachu
	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 

	4
	Stężenie jonów wodoru pH
	-
	7,5
	6,5-9,5

	5
	Przewodność eklektyczna właściwa w 25 oC
	µS/cm
	542
	2500 µS/cm

	6
	Amonowy jon
	mg/l
	mniej niż 0,18
	0,50 mg/l

	7
	Smak (N)
	-
	brak smaku
	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 

	8
	Azotyny
	mg/l
	mniej niż 0,008
	0,5 mg/l

	9
	Azotany
	mg/l
	5,5
	50 mg/l

	10
	Żelazo
	µg/l
	mniej niż 50
	200 µg/l


b. badania bakteriologiczne wody z dnia 04.05. 2016 r.

	Lp
	Oznaczenie
	Jednostka
	Miejsce pobrania próbki
	Najwyższa dopuszczalna

wartość 
(lub kryterium) 


	
	
	
	Hydrofornia- stacja pomp
ul. Sikorskiego 14
	

	1
	Liczba bakterii grupy coli  
	jtk/100 ml
	0
	0

	2
	Liczba Escherichia coli 
	jtk/100 ml
	0
	0

	3
	Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100ml
	jtk/100 ml
	0
	0


               - Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. 
                  Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N)  



2. Woda badana była przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno -    Epidemiologiczną w Suwałkach, w  ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej.

3. Nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.
4. Nie nastąpiło pogorszenie organoleptyczne wody. Woda pod względem bakteriologicznym,  fizyko-chemicznym oraz organoleptycznym  odpowiada wymaganiom określonym  w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z sprawozdaniem nr SWŻ. 53.100.2016 z dnia 22.02.2016 r. oraz oceną wydaną przez PSSE w Suwałkach.
5. Woda badana jest w następujących punktach:

· Hydrofornia- stacja pomp ul. Sikorskiego, 14

· PGK w Suwałkach ul Sejneńska,  82

· Sklep „Sudowia” ul. Sejneńska, 11

· Szkoła podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego, 13

· Aquapark ul. Jana Pawła II, 7

· „Swiss Bar” Szwajcaria, 36

· Szkoła podstawowa nr 11 ul. Szpitalna, 66

· Przedszkole nr 1 ul. Buczka, 41

· Urząd Celny ul. Buczka, 183
             Sporządził: Mirosław Kozłowski

