D - 01.03.02.  ZABEZPIECZENIE  KABLOWYCH  LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY PRZEBUDOWIE    DRÓG 


 CPV – 42232000-2 


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia  kablowych linii telekomunikacyjnych  - przy budowie ulic: Ełckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Oleckiej i Węgorzewskiej oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu  na osiedlu Hańcza w Suwałkach.


1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca�niu i realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1. 


1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem kabli telefonicznych  - przy budowie ulic: Ełckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Oleckiej i Węgorzewskiej oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza w Suwałkach.


Zakres robót obejmuje:


ręczne kopanie rowów pod rury ochronne kabli telefonicznych 


nasypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dnie rowu kablowego o szer. 40 cm


układanie  rur ochronnych  dwudzielnych np. A 110 PS- Arot i A 160 Ps-Arot lub równoważnych o średnicy 110 mm i 160 mm  w  wykopie 


inwentaryzacja rur


ręczne zasypanie rowów po zabezpieczeniu kabli  z ich zagęszczeniem w dolnej warstwie JS = 0.98 i w górnej warstwie o grubości 30 cm do JS = 1.00


1.4. Informacja o terenie budowy


Teren budowy stanowią geodezyjnie wydzielone pas drogowe ulic: Ełckiej, Gołdapskiej, Giżyckiej, Oleckiej i Węgorzewskiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach. W pasie drogowym zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa (częściowo), sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, kable energetyczne, kable oświetleniowe, kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne. 





1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska





Przed przystąpieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich właścicieli przyległych  posesji o utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robót. Roboty prowadzić w liniach określających zakres opracowania.


Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do kabli energetycznych, telefonicznych  i zasuw wodociągowych   roboty  ziemne prowadzić ręcznie w uzgodnieniu z gestorami sieci. 


Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.


Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z projektem na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).


Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  


(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia”. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko.





1.6. Określenia podstawowe


1.6.1.Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych


1.6.2.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich. 


1.6.3.Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.


1.6.4.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.





1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót


	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania


	Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


	Materiały do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych i elektrycznych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.


2.2. Materiały budowlane.


Piasek


Piasek do  układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [1].





2.3. Materiały gotowe


2.3.Rury z polichlorku winylu (PCW)


Rury ochronne  dwudzielne np. typu AROT PS –A110/6.3 nakładane na kable istniejące na wjazdach i pod jezdnią. Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych  miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania


	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.


	Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.


	Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.


3.2. Sprzęt do zabezpieczenia linii  kablowych 


Wykonawca przystępujący do wykonania zabezpieczenia kablowych linii  telekomunikacyjnych i elektrycznych powinien  wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.


ubijak spalinowy,


zagęszczarka


sprzęt ręczny do robót ziemnych


4. TRANSPORT


4.1. Wymagania ogólne


	Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.


	Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.


4.2. Transport materiałów i elementów


	Wykonawca przystępujący do zabezpieczenia kablowych linii  powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót:





samochód samowyładowczy,


samochód dostawczy,


	Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Przed przystąpieniem do robót zabezpieczających kable, należy zgłosić właścicielowi kabla o terminie i zakresie robót.  Powstałe podczas robót wykopy powinny być zasypane zagęszczonym  gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,98 w dolnej warstwie. W górnej warstwie na grubości 30 cm Js=1.00


5.1.3.Zasypywanie kanalizacji


5.1.3.1.Zasypywanie kanalizacji z rur PCW


	Rury ochronne kabli z PCW należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi..





5.1.4.Skrzyżowania i zbliżenia 


	Rury ochronne powinny być układane na głębokości:


co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych,


co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozostałych,


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


	Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.


	Kontrola jakości robót powinna odbywać się w obecności właścicieli kabli. Jakość robót musi uzyskać akceptację tej instytucji.





7. OBMIAR ROBÓT


	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM00.00.00 „Wymagania ogólne”.


	Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.


	Jednostką obmiarową jest metr.


8. odbiór robót


	Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


	Po wykonaniu zabezpieczenia kabli rurami ochronnymi  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:


aktualną powykonawczą dokumentację projektową,


geodezyjną dokumentację powykonawczą - inwentaryzację


protokóły odbioru robót zanikających,


protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i Zakład  Sieci Elektrycznych


9. podstawa płatności


	Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających.


	Cena wykonania robót obejmuje:


-  roboty przygotowawcze,


- dostarczenie i zmontowanie rur,


-  ręczne odkopanie kabli


-  wykopanie rowu pod nową trasę kabla 


-  przełożenie kabla po nowej trasie


-  nałożenie dwudzielnych rur ochronnych o średnicy 110mm 


-  nasypanie warstwy piasku – warstwa ochronna


-  zasypanie ręczne z zagęszczeniem gruntu


-  wykonanie inwentaryzacji 


10. przepisy związane


10.1. Inne dokumenty


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.














D.01.03.02.  Zabezpieczenie  kablowych linii telekomunikacyjnych i elektrycznych  przy przebudowie i budowie dróg





D.01.03.02.   Zabezpieczenie  kablowych linii telekomunikacyjnych i elektrycznych  przy przebudowie i budowie dróg.








�PAGE  �126�








�PAGE  �125�














