Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością dostosowania projektu przebudowy sieci cieplnej do warunków technicznych wydanych przez gestora sieci zgodnie z art. 137 Ustawy Pzp.  dokonuje niżej wymienionych doprecyzowań i zmian w projekcie technicznym: branża sanitarna Przebudowa sieci cieplnej TOM V.5A oraz w projekcie technicznym branża sanitarna Zabezpieczenie sieci cieplnej TOM V.5B.

Wyżej wymienione projekty z wprowadzonymi zmianami dołącza się do materiałów przetargowych. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany formularza cenowego, a ewentualne zmiany wyceny sieci cieplnej należy uwzględnić w istniejących pozycjach formularza część Roboty sanitarne 4.3.PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ MAGISTRALNEJ 2xDn 600/800.

Dotyczy TOM V.5A sieci ciepłownicze

Część opisowa

Strona 10 zmieniono w tabeli zapis na rury bez szwu 610x11, zmieniono normę opisującą rury bez szwu PN-EN 10216-2, rury 2x100/315 pozostają zgodnie z wyjaśnieniem w części rysunkowej;

Strona 11 - zastosowane elementy – dodano normę dla rur bez szwu;

Strona 12 – 100% sprawdzenia spoin radiologicznie w celu zapewnienia jakości - pozostaje

Strona 12, pkt 6.2.3 zmieniono normę dotyczącą rur bez szwu, w tabeli skorygowano wymiary rur osłonowych 1016x17.5mm;

Strona 12, pkt 6.2.3 w tabeli zmieniono opis pierwszej kolumny z „rura przewodowa” na „rura płaszczowa”;

Strona 12 – dziennik spawania i zapisy o technologii spawania – cel zapewnienie jakości, pozostaje

Strona 13 – 100% spawów badane rtg – zapewnienie jakości – pozostaje

Strona 13 – badania spawów na koszt wykonawcy – zapewnienie jakości, pozostaje;

Strona 13 – 7.2 usunięto zapisy o OPEC

Strona 13 – ocena spoin wizualna potem rtg – zapewnienie jakości, pozostaje;

Strona 13 – pkt 7.3 – raporty z kontroli spoin – zapewnienie jakości – pozostaje

Strona 14 – pkt 7.6 – połączenia rur PEHD za pomocą muf zgrzewanych elektrycznie – pozostaje

Strona 15 – pkt 7.7 - rzędne rurociągów tradycyjnych wymagają potwierdzenia po wykonaniu odkrywki kanału – pozostaje

Strona 16 – pkt 7.7 – zmieniono grubość ścianki rury osłonowej, przepustowej przy przejściu przez ściankę dobudowy kanału 1016x17,5mm

Strona 18 – pkt 12 – próba szczelności – zapewnienie jakości, zapisy pozostają

Strona 19 – pkt 13 – zgodnie z warunkami – pozostaje;

Strona 20 – pkt 14 – 0,5m naziomu dotyczy odcinków poza jezdnią - pozostaje, ;

Strona 23 – pkt 16 – średnica Dz 315 rurociągu dwururowego – zgodnie z pismem PEC - pozostaje;

Strona 24 – pkt 17.1 – średnica Dz 315 rurociągu dwururowego – zgodnie z pismem PEC - pozostaje;

Strona 25 – pkt 17.2 – zmieniono grubości ścianek rur preizolowanych i rur osłonowych;

Strona 26 – pkt 17.3 – zmieniono grubości ścianek rur preizolowanych i rur osłonowych;

Strona 36 – nie ma możliwości zastosowania rurociągów na powrocie o Dz 780mm brak takich rur PEHD w sprzedaży głównych producentów (np. Logstor, ZPUM, PUM Jonca, Radpol), zastosowano Dz800mm (600/800)- pozostaje;

Część rysunkowa:

- 01.01 – rury osłonowe 1016×17,5mm – pozostaje bez zmian;

- 01.02 – rury przewodowe DP2×114.3/315 – rury przewodowe zgodnie z Państwa pismem 25-04-2022 Dz=315mm – pozostaje bez zmian;

- 02.01 – rury osłonowe 1016×17.5mm, rury przewodowe opisane średnicami Dn 600/800 – pozostaje bez zmian;

- 02.02 – rury przewodowe Dz=315mm zgodnie z Państwa pismem 24-04-2022 – pozostaje bez zmian;

- 03.01 – zmieniono grubość ścianek rur przepustowych na 1016×17.5mm - w 5 miejscach zmieniono;

- 03.02 – pozostawiono 315 zgodnie z pismem PEC - bez zmian

- 04.01 – bez zmian

- 04.02 – skorygowano tytuł nad rysunkiem, poprawiono średnicę istniejącego rurociągu, średnica 315 pozostaje zgodnie z pismem PEC;

- 05.01 – skorygowano grubości ścianek rur osłonowych – 4 lokalizacje w części rysunkowej, cześć tabelaryczna: skorygowano grubość rur osłonowych pozycja 5;

- 06.01 – skorygowano wymiar rury osłonowej 1016×17.5mm, skorygowano opis rury przewodowej 610×11/800mm, skorygowano luz poza płozami – 41mm;

Na zielono zaznaczono opis wprowadzonych zmian,

Na pomarańczowo zaznaczono opis elementów które nie zostały zmienione;