Załącznik

do Umowy nr  ………..

z dnia  …………..

Wykaz prac i czynności w ramach utrzymania systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Suwałki.

- W ramach utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta Wykonawca wykona usługi jak poniżej:

- wykonanie konserwacji i przeglądów okresowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli nr 1 na podstawie czasokresów określonych w tabeli nr 2,

- utrzymanie gotowości serwisowej dla urządzeń i elementów systemu.

- wsparcie i asystę techniczną,

- usuwanie usterek w działaniu systemu zgłaszanych przez Zamawiającego,

- nieodpłatnie naprawy urządzeń i instalacji w przypadku ich samoistnego uszkodzenia, które mogą zostać usunięte w ramach normalnych czynności konserwacyjno-serwisowych, bez konieczności wymiany lub naprawy tych urządzeń w zewnętrznych podmiotach lub u producenta,

- Utrzymanie punktu kontaktowego dla zgłoszeń serwisowych pod adresem e-mail:

……………………………………………………..

- Naprawy urządzeń i instalacji, wykraczające poza czynności konserwacyjno-utrzymaniowe

dokonywane będą według następujących zasad:

- odpłatnie w przypadku stwierdzenia dewastacji urządzeń lub instalacji, oraz ingerencji w nie osób nieupoważnionych,

- odpłatnie w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz uszkodzeń instalacji energetycznej. W powyższym przypadku należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o zakresie i rodzaju uszkodzeń celem zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela majątku Miasta Suwałki.

- W przypadku urządzeń, które muszą być naprawiane przez zewnętrzną jednostkę serwisową

Wykonawca jest zobowiązany do:

- demontażu uszkodzonego urządzenia,

- wysłanie uszkodzonego urządzenia do naprawy,

- uzyskaniu akceptacji kosztów naprawy przez Zamawiającego,

- montaż naprawionego urządzenia w miejscu jego stałej instalacji.

- Wykonawca będzie podejmował działania mające na celu modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta. Efektem tych działań ma być poprawa jakości pracy, podniesienie niezawodności systemu oraz zastąpienie starych nieefektywnych technologii nowymi. Powyższe działania, każdorazowo będą uzgadniane z zamawiającym celem ustalenia kosztów i zakresu zmian, na podstawie odrębnych warunków ofertowych.

- W przypadku modernizacji systemu polegającej na uruchomieniu nowych punktów kamerowych, Wykonawca przedstawi odrębną ofertę na wykonanie uzgodnionych prac z Zamawiającym.

Tabela nr 1. Wytyczne dotyczące przeglądów i czynności konserwacyjnych dla systemu monitoringu miejskiego

| SYSTEM | Przeglądy |  | Konserwacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | częstotliwość | terminy/ uwagi | częstotliwość | terminy/ uwagi |
| Punkty kamerowe systemu telewizji dozorowej CCTV | 4 x w roku, raz na 3 miesiące | Zgodnie z harmonogramem, czynności jak w tab. nr 2 | 4 x w roku, raz na 3 miesięcy | Zgodnie z harmonogramem, czynności jak w tab. nr 2 razem z przeglądem |
| System transmisji sygnałów transmisji radiowej, IP, optyczny | 4 x w roku, raz na 3 miesiące | Zgodnie z harmonogramem, czynności jak w tab. nr 2 | 2 x w roku, raz na 6 miesiące | Zgodnie z harmonogramem, czynności jak w tab. nr 2 razem z przeglądem |
| Systemy pozostałe w tym rejestratory, stacje operatorskie, zasilanie rezerwowe | 2 x w roku, raz na 6 miesięcy | Zgodnie z harmonogramem, czynności jak w tab. nr 2 | 1 x w roku, raz na 12 miesięcy | Zgodnie z harmonogramem, czynności jak w tab. nr 2 razem z przeglądem |

Tabela nr 2. Czasokresy czynności składających się na przegląd oraz konserwację

systemu monitoringu miejskiego

| L.p. | SYSTEM/URZĄDZENIE/OKREŚLENIE CZYNNOŚCI | Czasookres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Punkty kamerowe nadzoru wizyjnego - CCTV |  |
| 1.1 | Sprawdzenie działania i zamocowania zestawu kamery obrotowej, sprawdzenie poprawności działania podstawowych funkcji kamery PTZ. | 3 miesięcy |
| 1.2 | Czyszczenie klosza głowicy PTZ. | 3 miesięcy |
| 1.3 | konserwacja, odkurzenie i smarowanie przekładni głowicy PTZ. | 6 miesięcy |
| 1.4 | Sprawdzenie ciągłości działania obwodów zasilania podstawowego kamery i sprawności zasilania rezerwowego. Sprawdzenie działania systemu grzewczego obudowy kamery. | 6 miesięcy |
| 1.5 | konserwacja obudowy i elementów mechanicznych punktów kamerowych. | 6 miesięcy |
| 1.6 | Malowanie szafki na elementy punktów kamerowych. | 12 miesięcy |
| 1.7 | Potwierdzenie wykonania konserwacji w stosownej dokumentacji. | 3,6,12 miesięcy |
| 2 | SYSTEM NADZORU WIZYJNEGO - CCTV |  |
| 2.1 | Sprawdzenie poprawności działania punktów kamerowych. | 3 miesiące |
| 2.2 | Sprawdzenie poprawności działania głowic PTZ. Kontrola programowanych tras, alarmów, poprawność wyświetlania obrazów. | 3 miesiące |
| 2.3 | Sprawdzenie poprawności ustawień kamery PTZ oraz poprawności konfiguracji kamery w rejestratorze. | 3 miesiące |
| 2.3 | Potwierdzenie wykonania przeglądu w stosownej dokumentacji. | 3 miesiące |
| 3. | SYSTEM TRANSMISJI SYGNAŁÓW (sieciowy IP, optyczny i radiowy) |  |
| 3.1 | Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń transmisyjnych na podstawie dokumentacji technicznej. | 3 miesiące |
| 3.2 | Sprawdzenie poprawności działania systemu radiowego, test wydajności oraz odczyt i kalibracja parametrów połączeń radiowych | 3 miesiące |
| 3.3 | Sprawdzenie instalacji, poprawności mocowań przewodów i złączy sygnałowych (radiowych, wideo i sieciowych). | 3 miesiące |
| 3.4 | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich konwerterów i elementów transmisyjnych. | 3 miesiące |
| 3.5 | Sprawdzanie obwodów zasilających elementy transmisyjne. | 3 miesiące |
| 3.6 | Sprawdzenie okablowania sieciowego oraz sterującego systemu. | 3 miesiące |
| 3.7 | Potwierdzenie wykonania konserwacji w stosownej dokumentacji. | 3 miesiące |

| 4. | Pozostałe elementy systemu w tym rejestratory i stacje operatorskie |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Kontrola podstawowych ustawień oraz konfiguracji rejestratora zarządzania systemem monitoringu wizyjnego, przegląd ustawień i poprawności działania podstawowych funkcji. | 6 miesięcy |
| 4.2 | Sprawdzenie działania i konserwacja klawiatur sterujących. | 6 miesięcy |
| 4.3 | Sprawdzenie działania poszczególnych monitorów, konserwacja (odkurzenie, czyszczenie specjalnymi środkami). | 6 miesięcy |
| 4.4 | Przeprogramowanie oprogramowania nadzoru wizyjnego (według wymagań zamawiającego). | 6 miesięcy |
| 4.5 | Sprawdzenie układu zasilania podstawowego i rezerwowego urządzeń w centrum rejestracji i podglądu (akumulatory, zasilacze UPS) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów. | 6 miesięcy |
| 4.6 | Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza. | 6 miesięcy |
| 4.7 | Potwierdzenie wykonania konserwacji w stosownej dokumentacji | 6 miesiące |