Nr  sprawy : 02/ I/ 2012

                        

Załącznik  Nr  8 do  SIWZ
Program    Funkcjonalno – Użytkowy

Nazwa  zamówienia :  
Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  instalacji  c.o.  i  c.c.w.  z  mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi  na  potrzeby  c.w.,  oraz  licznikami  ciepła  dla  lokali  komunalnych  oraz  adaptacją  pomieszczenia  węzła  cieplnego  w  budynku  mieszkalnym   przy   ul.  Noniewicza  81  w  Suwałkach   ( dz. geod. Nr 11519/4)   położonego  w  strefie  zabytkowej ( Nr 31)  w  zakresie  j.n. :
Adres  obiektu  :
16 – 400  Suwałki
 ul.  Noniewicza 81       

Wspólny  Słownik  Zamówień  CPV  :
-  instalowanie centralnego ogrzewania               -   kod CPV – 45331100-7

-  roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne          -   kod CPV - 45330000-9 

-  roboty budowlane                                             -   kod CPV – 45210000-2

-  roboty w zakresie instalacji elektrycznych       -   kod CPV – 45311200-2

-  roboty w zakresie instalacji gazowych             -   kod CPV – 45333000-0
-  usługi projektowania architektonicznego         -   kod CPV – 71220000-6
-  usługi projektowania instalacji elektrycznych  -   kod CPV –71323100-9
-  usługi projektowania systemów grzewczych   -   kod CPV – 71321200-6 
Zamawiający  :  

Gmina  Miasto  Suwałki  - Zarząd  Budynków  Mieszkalnych,  ul. Wigierska 32,  16 – 400 Suwałki.
Telefon:


(87)  563-50-00
Fax:


(87)  563-50-79
Program  funkcjonalno – użytkowy  opracował :
-  roboty  budowlane       -  Jan  Jakubowski

-  roboty  elektryczne      -  Jerzy  Panasewicz
-  instalacje  c.o.  i  c.w.  -  Wiesław  Lulewicz 
Suwałki  dnia  06.02.2012 r.  

Spis  zawartości  programu  funkcjonalno – użytkowego: 

1. Strona  tytułowa 
2. Część  opisowa  programu  funkcjonalno – użytkowego
3. Część  informacyjna  programu  funkcjonalno – użytkowego 

I .    Część  opisowa  programu  funkcjonalno – użytkowego :
1. Opis  ogólny  przedmiotu  zamówienia :
Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej  oraz  wykonanie  instalacji  c.o.  i  c.c.w.  w  budynku  mieszkalnym  przy   ul.  Noniewicza  81   w  Suwałkach   położonego  w  strefie  zabytkowej  (Nr 31)  w  zakresie  j.n.:
-  adaptacji  pomieszczenia  piwnicznego  na  węzeł  cieplny ,

-  instalacji  c.o.  i  c.c.w.  z  mieszkaniowymi  węzłami  cieplnymi  i  licznikami  ciepła . 

Opracowaniem  należy  objąć  wyodrębnione  lokale  komunalne .

   2. Charakterystyka  budynku :

-  kubatura  całkowita                            -   1435,00 m3
-  powierzchnia  użytkowa        
            -     436,72 m2
-  ilość  kondygnacji 

            -           2   szt.

-  poddasze  użytkowe - mieszkalne 

-  ilość  lokali  mieszkalnych                 -           11  szt.  w   tym  3  szt.  wykupione  

-  ilość  lokali  użytkowych
            -            3   szt.  w   tym  2  szt.  wykupione 

-  ilość  osób  korzystających  z  lokali  -          23     

-  budynek  częściowo  podpiwniczony

II .   Dokumentacja  projektowa  winna  obejmować :
1.  Instalację  c.o.  i  c.c.w.  w  lokalach  w  budynku  wg  zakresu  jak  niżej : 

a).   Roboty  budowlane :
-  rozbiórka  trzonów  kuchennych  i  piecowych  wraz  z  ich  fundamentami 

-  uzupełnienie  podłóg    

-  uzupełnienie  ścian  po  rozbiórce  trzonów  piecowych  i  kuchennych       
-  docieplenie  ścian  drewnianych  styropianem  pomiędzy  strychem  a  pomieszczeniami    

    mieszkalnymi  na  poddaszu .

-  zamurowanie  zbędnych  otworów  dymowych  po  zlikwidowanych  trzonach  j.w.  oraz    

   uzupełnienie  otworów  po  przeprowadzeniu  rur .   
b).  Instalacja  gazowa  w  mieszkaniach  komunalnych :

-  kuchenki  gazowe,  butla,  reduktor,  przewód   przyłączeniowy .
c).  Wentylacja  :
-  zaprojektowanie  w  pomieszczeniach  łazienek,  WC  i  kuchni  wymaganej  normami  wentylacji  z   

   wykorzystaniem   istniejących  przewodów   kominowych .
d).  Instalacja  ciepłej  wody :  
-  wewnętrzną   instalację  c.c.w.   z    mieszkaniowymi    stacjami    wymiennikowymi    na    potrzeby  

    c.w.  dla  każdego   lokalu  oddzielnie - rury   stalowe  ocynkowane   i   PE/AL/PE   z   podłączeniem     

    do  istniejących  podejść  przy  podgrzewaczach    ( w  przypadku  braku  instalacji  ciepłej   wody  z     

     rozprowadzeniem  i  bateriami ),
-  indywidualne  wymienniki  ciepłej  wody  i  liczniki  ciepła  montować  w  zamykanych  skrzynkach    

   w  miejscach  ogólnie  dostępnych .
e).  Instalacja  c.o.  :
-  instalacja  c.o.  z   mieszkaniowymi  stacjami  wymiennikowymi  i   licznikami  ciepła  dla  każdego  
   lokalu  oddzielnie, 
-  rury  stalowe  czarne ( leżaki, piony )  i  PE/AL/PE  w  izolacji,  prowadzone  w  bruzdach  i  listwach    

   przypodłogowych ,  grzejniki  stalowe  płytowe,

-  podłączenie  instalacji  c.o.  do  wymiennika   w   węźle  cieplnym  zgodnie  z  warunkami  PEC  w  
   Suwałkach  i  zaleceniami  PEC  w  Suwałkach .

2.  Adaptacja   pomieszczenia   piwnicznego   na   węzeł   cieplny   wg   zakresu   jak   niżej  :

a).  Roboty  budowlane :

- wykonanie  adaptacji   piwnicy   na   pomieszczenie   węzła   cieplnego   zgodnie   z   warunkami   i    

   wytycznymi  PEC  w  Suwałkach  Spółka  z  o.o.,

- wykonanie  w  ścianie  budynku  otworu  w  celu  doprowadzenia  przyłącza  c.o.  do  pomieszczenia   

   węzła  cieplnego, 

- drzwi  metalowe  lub  obite  blachą  o  szerokości  min.  0,90 m  i  wysokości  2,00  m – otwierane  na   

   zewnątrz,

- okno  wyposażone  w  skrzydło  uchylne  o  pełnym  koncie  otwarcia .

b).  Instalacja  wod.-kan. :
- doprowadzenie  instalacji  zimnej  i  ciepłej  wody  zgodnie  z  warunkami  i  wytycznymi  PEC  w    

  Suwałkach  Spółka  z  o.o.,
- studzienka  schładzająca .
c).  Wentylacja  :
-  w   pomieszczeniu   węzła   cieplnego   wentylacja   nawiewna   ( o  przekroju  400cm2 )  i    

   wywiewna  (  wentylator   wywiewny   200 m3/h   podłączony   do   kanału   14 x 14 cm )   

   zgodnie  z   warunkami  i  wytycznymi  PEC  w  Suwałkach  Spółka  z  o.o. .

d).  Instalacje  elektryczne :

- instalacja   zasilająca   dla   potrzeb   węzła   cieplnego   od   złącza   pomiarowego   zgodnie   z    

  warunkami  technicznymi ,
- zamontowanie  kabla  OMY  2x0,75 mm  od  miejsca  montażu  czujnika  temperatury  zewnętrznej  

  do  miejsca  montażu  w  pomieszczeniu  węzła  cieplnego  ( zapas  kabla  na  zewnątrz     

  pomieszczenia  0,50 m,  w  pomieszczeniu  3,00 m ),
III.    Dokumentacja  projektowa  winna  obejmować :
- dokumentację   projektową   wg   zakresu   z   pkt.  II p.pkt.1.  i   pkt. II  p.pkt.2   oddzielnie   dla    

   każdej  z  branż  + informacja BIOZ  - po 5  egz.,+  wersja  elektroniczna  z  rozszerzeniem  PDF, 
-  przedmiary  robót  w/g  zakresu  jak  wyżej  oddzielnie  dla  każdej  z  branż  - po 5 egz.,  +  wersja  

   elektroniczna  z  rozszerzeniem  PDF ,
-  kosztorysy  inwestorskie  -  określić  koszty  wykonania  instalacji  c.o.  i  c.c.w.   wraz   z   robotami     

   uzupełniającymi   na   poszczególne   lokale -   po 1  egz. + wersja   elektroniczna   z   rozszerzeniem     

   ATH ,  

-  specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru   robót  +  wersja   elektroniczna   z   rozszerzeniem    

   DOC  
-  charakterystyka  energetyczna  budynku  -  5 egz. 

-  świadectwo  energetyczne  - 5 egz.

1.    Wymagania  względem  dokumentacji  projektowej :

- Przedmiar  robót  powinien  być  sporządzony  w  zakresie  o  którym  mowa  w  § 6              Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004 r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego -  Dz.U. z 2004 roku   Nr. 202. poz. 2072  z późniejszymi  zmianami .

- Opracowana  dokumentacja  projektowa  powinna   być   wykonana    ze   szczególną    starannością   i   dbałością    z    zachowaniem   wszelkich   zasad   i   wymogów   przepisów  oraz   uwzględniać   warunki   panujące  w   zamieszkałym  budynku   mieszkalnym,  co  niesie   za   sobą   konieczność   takiego   wykonywania  robót  budowlano – instalacyjnych,  aby   w  ich  trakcie  zachowana  była  funkcja  mieszkalna  budynku .
2.   Dokumentację  projektową  należy  opracować  zgodnie  z :

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy   dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego -  Dz. U. z 2004 r.  Nr.  202  poz. 2072  z  późniejszymi  zmianami .
-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  ( Dz.U. Nr 120  poz.  1133  z  późniejszymi  zmianami ) .
-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U. Nr 75 poz. 690,  z  2003 r., Nr 33 poz. 270, Nr 109 poz. 1156 z 2004 r. oraz  Nr 201 poz. 1238  z  2008 r., Dz.U. Nr 56 poz. 461 z  2009 r. ) .

-  Rozporządzeniem  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  27 lipca  2011  roku  w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,  prac  restauratorskich,  robót  budowlanych, badań konserwatorskich, badań  architektonicznych  i innych  działań  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  oraz  badań  archeologicznych  (Dz.U. Nr 165 z  2011  roku  poz. 987  zmianami) .

-  Obowiązującymi  przepisami  Prawa  budowlanego ( tekst  jednolity  z  2010 r. – Dz. U . Nr  243 poz. 1623  z  późniejszymi  zmianami ) .
-  Zgodnie  z   warunkami   technicznymi   PEC  w   Suwałkach   Spółka  z  o.o.,  PGE  Dystrybucja   
Sp. z  o.o.   Zakład  Sieci  Suwałki   i    PWiK  w  Suwałkach  Spółka   z  o.o. .
3.  Do  obowiązków  wykonawcy  należy  pozyskanie :

-  Wymaganych uzgodnień określonych warunkami Technicznymi  i  przepisami  Prawa     

    Budowlanego,  
-  Uzgodnień  z  Miejskim  Konserwatorem  Zabytków  w  Suwałkach  i  ponoszenie   związanych  z    

    tym  kosztów .
IV.  Wykonanie  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  projektową  n/w  robót  w  9  lokalach   

        komunalnych  i  pomieszczeniu  węzła  cieplnego :

 -  instalacji  c.o.  i  c.c.w., 
 - w  pomieszczeniach  łazienek  i  kuchni  oraz  węzła  cieplnego  wymaganej  normami  wentylacji,
 -  adaptacji  pomieszczenia  piwnicznego  na  węzeł  cieplny, 
 -  robót  budowlanych,, 

 -  instalacją  elektryczną  do  węzła  cieplnego,   

 -  rozebranie  trzonów  piecowych  i  kuchennych  z  wykonaniem  robót  towarzyszącymi, 
 -  wykonanie  instalacji  gazowej  ( kuchenka,  butla,  reduktor,  przewód   przyłączeniowy )  w   

    mieszkaniach  komunalnych . 
    -  w  pozostałych  pięciu  lokalach  ( wykupionych ) instalację  zakończyć  zaworami  głównymi      

       odcinającymi  zamontowanymi  w  szafkach  licznikowych .
1.  Wymagania  względem  wykonania  robót  :

Przygotowanie   i   wykonanie   robót   powinno   być   dostosowane   do   warunków   panujących   w  budynku   mieszkalnym,  co  niesie   za   sobą   konieczność   takiego  ich  wykonywania,  aby   w  ich  trakcie  zachowana  była  funkcja  mieszkalna  budynku .

Roboty    powinny   być   wykonane    ze   szczególną    starannością   i   dbałością    z    zachowaniem  wszelkich   zasad   i   wymogów   przepisów   BHP,  P. poż . i  ochrony  zdrowia  .

Osoby, które podczas realizacji niniejszego zamówienia pełnić będą  samodzielną  funkcję  techniczną w    budownictwie  -  kierownik   budowy    powinny    posiadać   wszelkie   uprawnienia    wymagane przepisami  prawa  oraz  spełniać   warunki   zgodnie  z :

- Rozporządzeniem   Ministra   Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego   z  dnia   27 lipca 2011 r.  w  sprawie  prowadzenia   prac   konserwatorskich,  prac  restauratorskich,    robót   budowlanych,  badań   konserwatorskich   i   architektonicznych,   i   innych  działań   przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  oraz  badań   archeologicznych ( Dz. U.  Nr 165 z  2011 roku poz. 987 ) . 
-  Obowiązującymi  przepisami  Prawa  budowlanego ( tekst  jednolity  z  2010 r. – Dz. U . Nr  243 poz. 1623  z  późniejszymi  zmianami ) .
-  Zgodnie  z   warunkami   technicznymi   PEC  w   Suwałkach   Spółka  z  o.o.,  PGE  Dystrybucja   
Sp. z  o.o.   Zakład  Sieci  Suwałki  .
Uwaga :  Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  wymagane  Aprobaty  Techniczne    ITB,   Atesty    Higieniczne    PHZ,   Certyfikaty    Zgodności ,  Certyfikaty   na    Znak Bezpieczeństwa,  bądź  analogiczne  dokumenty  obowiązujące  na  terenie  Unii  Europejskiej .
